呼职院消火栓外网渗漏探查更换改造

项目施工要求

一、执行核心规范

1. 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014（强制核心）。

2. 《建筑消防设施维护管理》GB 25201-2010。

3. 《室外消火栓》GB 4452-2011。

4. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268。

5. 消防产品3C认证、GA1286消防产品现场判定规则

二、前期施工准备要求

（一）资质与资料

1. 施工单位具备消防设施工程专业承包资质，人员持证（消防设施操作员、焊工）；

2. 进场提交：改造施工方案、断水应急保障预案；

3. 提前报备属地消防、物业/校方，划定施工周期，制定分区临时断水方案，保障应急消防供水。

（二）管网渗漏探查施工要求（核心工序）

1. 系统分区隔离关闭分段阀门，逐段泄压排水，通过压力衰减初步划定渗漏管段；严禁带压开挖作业。

2. 专业仪器精准测漏

2.1主干管网：电子听漏仪、相关仪器定位，点位误差≤±5cm；

2.2微渗漏、噪音大区域：氦气示踪气体检测；

2.3老旧锈蚀管道：管道CCTV内窥检测，判断管壁腐蚀、断裂、接口脱胶；

3. 探槽开挖探查

沿管线中线开挖探沟，槽宽≥0.8m，深度低于管底0.3m；人工清底，禁止机械扰动管道基础；每30m设一处探点，完整记录管径、埋深、管材、防腐破损情况；
    4. 出具渗漏探查报告
    明确漏点坐标、破损原因、管道锈蚀程度、更换管段长度、阀门/消火栓损坏清单，附现场影像。
    （三）材料进场强制要求
    1. 管材：室外埋地推荐球墨铸铁管（抗冻、抗沉降）；原镀锌钢管锈蚀严重全部更换；压力等级≥1.6MPa；
    2. 配件：闸阀、室外消火栓、法兰、密封圈具备3C认证、合格证、检测报告；
    3. 防腐材料：环氧煤沥青防腐层、牺牲阳极阴极保护材料；北方严寒地区配套管道保温层；
    4. 所有材料进场抽检，不合格材料严禁进场使用。
    三、沟槽开挖与土方施工要求
    1. 开挖坡度：普通黏土1:0.5，沙土/湿陷性黄土1:0.75；开挖深度≥1.2m（北方冻土层下0.3m）；
    2. 槽边堆土距沟边≥1.2m，堆高≤1.5m，不占用消防通道、疏散出入口；
    3. 槽底积水必须明排/井点降水，作业面无积水；基底软弱土换填砂石、3:7灰土分层夯实，压实度≥95%；
    4. 道路、绿化开挖前围挡防护，设置夜间警示灯、安全警示牌，行人通行预留1.5m以上通道。
    四、旧管拆除、新管更换安装施工标准
    1. 旧管道拆除
    1.1 完全泄压排空管道积水，清理井内淤泥；分段切割破损管道，完整拆除锈蚀、渗漏管段；
    1.2废旧管材统一清运，不得就地填埋；拆除同步记录原有阀门、消火栓位置。
    2. 管道安装工艺
    2.1球墨铸铁管（主流室外管网）
    清理承插口杂物，胶圈均匀安放，压缩率25%-30%；插口到位至刻度线，转角、变径处浇筑混凝土支墩，防止水压推移接口渗漏；
    2.2 镀锌钢管焊接/沟槽连接
    DN≤50螺纹连接，DN≥100沟槽/法兰连接；焊缝饱满无夹渣气孔，法兰垫片居中，螺栓对角均匀紧固；
    2.3管道坡度≥0.002，坡向阀门井、泄水阀，便于排空积水防冻裂；
    2.4.管道穿越道路、硬化地面增设钢套管保护；
    2.5.室外消火栓安装：距路边0.5-2m，距建筑外墙≥5m；栓口中心距地面450mm；配套泄水阀，冬季可排空管内存水。
    3. 防腐、保温施工（埋地关键防渗漏措施）
    3.1 钢管外壁除锈达Sa2.5级，环氧煤沥青防腐底漆2遍、面漆3遍，磁性测厚仪检测厚度达标；电火花3000V无击穿；
    3.2. 长距离主干管增设镁合金牺牲阳极阴极保护，每50m一组；
    3.3 严寒地区管道外层包裹岩棉保温+防水保护层，阀门井内做防冻保温。
    五、阀门、阀门井改造施工要求
    1. 老旧内漏闸阀全部更换为软密封暗杆闸阀，设置常开标识；
    2. 阀门井采用C30混凝土浇筑，井壁防水砂浆抹面，井底设集水坑、排水管道；重型D400球墨铸铁消防井盖，标注“消防”字样；
    3. 井内设置爬梯，阀门操作空间充足，无积水淤积。
    六、试压、冲洗施工强制标准（验收核心）
    1. 分段水压试验（以阀门井为分段节点）
    1.1 强度试验：试验压力=1.5倍设计压力，稳压30min，无变形、无渗漏，压力降≤0.05MPa；
    1.2 严密性试验：降至设计压力稳压2h，压降≤0.03MPa，所有接口、阀门、消火栓无渗水；
    1.3.试压压力表2块，精度≥1.5级，试压全程旁站记录影像；出现渗漏立即泄压返工。
    2. 管网冲洗
    试压合格后分段冲洗，先室外后室内；出水口水质清澈、无泥沙杂质为合格；冲洗废水有序排放，不浸泡建筑、路面。
    七、回填及路面恢复施工要求
    1. 管道接口防腐层完全固化后回填；管顶0.5m内采用细砂分层回填，严禁大块砖石直接接触管道；

2. 每层回填厚度≤30cm，分层夯实；道路路基压实度≥97%，绿化区域≥90%；
    3. 沥青/水泥路面、草坪、地砖严格按原貌恢复，无沉降、裂缝；施工垃圾全部清运离场。
    八、系统整体调试要求
    1. 全管网注水稳压24h，每2小时记录压力，稳压无渗漏；
    2. 逐个开启室外消火栓测试：静压≥0.07MPa，出水动压≥0.35MPa，出水顺畅无堵塞；
    3. 分区阀门启闭灵活，关闭严密无内漏；水泵接合器功能完好；
    4. 恢复消防稳压系统，稳压泵启停频次符合规范（每小时≤15次）。
    九、现场安全文明施工要求
    1. 沟槽深度≥1.5m必须搭设支护，防止塌方；雨天停止开挖作业；
    2. 施工区域硬质围挡，公共区域设置导流标识，严禁占用消防疏散通道；
    3. 潮湿沟槽作业使用36V低压照明，电动设备接地保护，配备干粉灭火器、抽水泵；
    4. 动火焊接作业办理动火许可，清理周边可燃物，专人监护；
    5. 施工全程设置应急供水方案，断水施工时段安排专人现场值守，突发火情可快速恢复供水。
    十、竣工资料与验收要求
    1. 全套竣工资料：探查测漏记录、隐蔽工程记录、试压冲洗报告、材料合格证、防腐检测记录、影像资料；
    2. 自检合格后监理、使用单位、消防管理人员联合验收；
    3. 验收合格标准：无渗漏、压力达标、消火栓出水正常、路面场地恢复完好；缺陷项全部整改闭环后方可移交。
    十一、质保要求
    改造完成质保期不少于2年；质保期内出现接口渗漏、管道腐蚀开裂免费维修更换。

附：参数及注意事项

| 呼职院消火栓外网探查、更换、改造工程参数及要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 法兰明杆闸阀 | DN150 | 个 | 18 | 860.00 | 15480.00 | 含法兰垫 |
| 2 | 法兰明杆闸阀 | DN100 | 个 | 14 | 585.00 | 8190.00 | 含法兰垫 |
| 4 | 法兰对夹涡轮蝶阀 | DN150 | 个 | 15 | 356.00 | 5340.00 | 含法兰垫 |
| 5 | 法兰对夹涡轮蝶阀 | DN100 | 个 | 18 | 225.00 | 4050.00 | 含法兰垫 |
| 6 | 高强度螺栓 | 100*10 | 套 | 500 | 6.00 | 3000.00 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 人工费 |  | 项 | 1 | 58000.00 | 58000.00 | 人工费含阀门井弃土清理及消防主管网上增设阀门 |
| 9 | 小计 |  |  |  |  | 94060.00 |  |
| 10 | 税金 |  |  |  | 0.01 | 940.60 |  |
| 11 | 总计 |  |  |  |  | 95000.60 |  |
| 注意事项： 1.参与竞标公司需具备消防施工资质。 2.学院消火栓系统原有外网采用Pe塑料管进行直埋敷设，漏点导致消火栓系统无法稳压，因消火栓外网管道采用直埋敷设且分支较多，管道走向复杂，本次探查更换改造项目，通过在学院外网主管网增设阀门，对学院消火栓主管网进行分段注水试压，排查外网漏点，对渗漏段管网进行分段探查更换（多少段未知）。 3.目前参数为预算工程量，如作业过程工程量超出预算较多，施工方需提供超出部分报告，学院依据实际，追加更换管道费用。 |  |  |  |  |  |  |  |